2024年渝北区4月份城镇供水水质抽样监测公示

2024年4月，重庆市渝北区城市管理局委托众信检测认证（重庆）有限公司对渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口、5个管网水进行了水质监测。悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水43项进行检测；渝北城区直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行19项检测；渝北城区管网水按照管网水日常检测项目进行检测。

结果表明，此次检测的3家水厂出厂水、5个管网水、33个直饮水点饮水口出水检测指标均达标，详见表一表二表三。

（咨询电话：023-67820021）

表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 80 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 6.87 | 6.92 | 6.87 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.102 | ＜0.040 | 0.069 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0110 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0010 | 0.0006 | ＜0.0005 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.16 | 0.15 | 0.19 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.002 | 0.017 | 0.003 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.43 | 0.39 | 1.12 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 6.11 | 4.73 | 17.0 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0514 | 0.0484 | 0.0303 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 27.3 | 26.7 | 43.7 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.000698 | 0.000599 | 0.0120 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 171 | 152 | 260 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00790 | 0.00757 | 0.0200 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 126 | 114 | 192 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.000931 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.38 | 1.64 | 0.88 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.995 | 0.939 | 0.968 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.04 | 0.04 | 0.09 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0279 | 0.0155 | 0.0097 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0404 | 0.0136 | 0.0079 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.028 | ＜0.028 | 0.035 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.77 | 0.61 | 1.02 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 1.60 | 1.31 | 2.32 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.0678 | 0.0492 | 0.0637 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | 0.58 | 0.38 | 0.78 |  |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 余松路天桥下直饮水 | 盘溪河公园直饮水 | 五星园公交站直饮水 | 渝鲁大道天桥下公交站旁直饮水 | 渝航路三巷12号对面直饮水 | 汉渝路58-2-1号直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.01 | 7.09 | 7.20 | 6.84 | 6.87 | 6.97 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 11.1 | 21.1 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 3.03 | 3.49 | 2.95 | 2.46 | 0.98 | 1.39 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 2.71 | 2.52 | 2.78 | 1.78 | 1.19 | 1.57 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 23.4 | 47.8 | 17.0 | 9.49 | 9.40 | 9.27 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0211 | 0.0286 | 0.0275 | 0.0153 | 0.0131 | 0.0140 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 童心桥重庆三峡银行前直饮水 | 金航路35号直饮水 | 百合园公厕外直饮水 | 童心桥下市政管理亭旁直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 康逸园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.07 | 6.86 | 7.09 | 7.65 | 7.22 | 7.85 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 36.2 | 9.1 | 11.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.28 | 2.33 | 1.66 | 3.06 | 2.20 | 1.20 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.77 | 3.07 | 2.57 | 5.86 | 2.59 | 1.98 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 15.7 | 16.0 | 23.8 | 87.8 | 26.1 | 36.9 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.36 | 0.41 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0179 | 0.0164 | 0.0141 | 0.0209 | 0.0161 | 0.0146 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新城广场公厕直饮水 | 和庆路与同辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 悦港大道与秋成大道交界处移动公厕旁直饮水 | 学盛路与丛岩路交界处移动公厕旁直饮水 | 德才路与建辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 体育馆公厕一楼直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.92 | 7.66 | 7.95 | 7.78 | 7.68 | 7.95 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 11.1 | 2.0 | 7.0 | 11.1 | 5.0 | 10.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.21 | 1.78 | 2.08 | 1.83 | 1.33 | 2.83 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 2.32 | 1.53 | 2.34 | 1.60 | 1.20 | 3.08 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 33.0 | 9.33 | 21.0 | 35.5 | 13.2 | 34.5 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.38 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.43 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0131 | 0.0106 | 0.0006 | 0.0085 | 0.0103 | 0.0109 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 2 | 11 | 18 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 湖滨西路公厕外直饮水 | 兴科一路实验三小公厕外直饮水 | 学盛路与学盛二路交界处移动公厕旁直饮水 | 桂馥大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 宝圣湖街道兴科大道永辉超市前直饮水 | 宝圣西路永辉对面直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.88 | 7.81 | 7.84 | 7.76 | 7.72 | 7.76 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 11.1 | 2.0 | 8.1 | 4.0 | 202 | 200 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.07 | 2.03 | 1.84 | 2.27 | 45.2 | 36.8 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.18 | 1.96 | 2.05 | 2.00 | 17.7 | 14.2 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 12.4 | 6.87 | 25.4 | 7.79 | 395 | 391 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.19 | 0.39 | 0.31 | 0.21 | 1.12 | 0.89 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0071 | 0.0064 | 0.0105 | 0.0101 | 0.0127 | 0.0117 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣东路一巷14号直饮水 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水 | 和孝路与城兴路交叉口爱心驿站外直饮水 | 双湖路天宫琴露园直饮水 | 宝桐路莲花半岛广场直饮水 | 龙石路末端公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.65 | 7.81 | 7.82 | 7.74 | 7.88 | 7.69 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 9.1 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 102 | 2.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.75 | 1.32 | 1.76 | 2.06 | 22.0 | 2.60 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.47 | 1.35 | 1.75 | 2.53 | 8.81 | 2.11 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 26.5 | 16.4 | 7.08 | 4.31 | 211 | 4.70 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.35 | 0.24 | 0.19 | 0.42 | 0.60 | 0.18 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0121 | 0.0103 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0077 | 0.0071 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 青岗坪立交B匝道直饮水 | 铜锣山隧道口配电站旁直饮水 | 空港广场志愿者服务岗亭旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.68 | 7.67 | 7.82 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | ＜1.0 | 2.0 | 87.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.86 | ＜0.75 | 17.5 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.67 | 0.73 | 6.81 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.40 | 0.40 | 0.44 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 4.44 | 5.11 | 175 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.18 | ＜0.15 | 0.50 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0058 | 0.0064 | 0.0069 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港公交枢纽站场管网水 | 松树桥管网水 | 龙塔街道管网水 | 重医附三院管网水 | 两江春城管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 0.96 | 1.20 | 1.12 | 0.84 | 0.96 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.47 | 0.52 | 0.39 | 0.41 | 0.60 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |