2024年渝北区5月份城镇供水水质抽样监测公示

2024年5月，重庆市渝北区城市管理局委托众信检测认证（重庆）有限公司对渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口、5个管网水进行了水质监测。悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水43项进行检测；渝北城区直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行19项检测；渝北城区管网水按照管网水日常检测项目进行检测。

结果表明，此次检测3家供水单位的出厂水、5个管网水、33个直饮水点饮水口水质抽检指标均达标，详见表一表二表三。

（咨询电话:023-67820021）

表一：城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 7 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.79 | 7.56 | 8.06 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.079 | ＜0.040 | 0.090 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0061 | 0.0072 | 0.0397 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0006 | ＜0.0005 | 0.0061 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.034 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.002 | 0.016 | 0.007 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.23 | 0.25 | 0.95 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 6.82 | 5.86 | 17.3 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.00825 | 0.00933 | 0.00703 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 32.3 | 33.5 | 54.8 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.000400 | 0.000439 | 0.00266 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 164 | 143 | 269 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00295 | 0.00317 | 0.00563 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 108 | 102 | 179 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.000091 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.69 | 1.87 | 1.12 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.191 | 0.213 | 0.239 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | ＜0.02 | 0.07 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0103 | 0.0110 | 0.0119 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | 0.016 | 0.016 | 0.019 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0033 | 0.0041 | 0.0173 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.028 | 0.036 | 0.030 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.73 | 0.43 | 0.95 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 0.85 | 0.58 | 1.13 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.0838 | 0.106 | 0.0908 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | ＜0.02 | 0.07 | 0.14 |  |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 青岗坪立交桥下爱心驿站外直饮水 | 兰桂大道与同盛路交叉口直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 同茂大道公厕直饮水 | 区行政服务中心（原华辰广场）直饮水 | 和安路与公园北路交界处爱心驿站直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 8.10 | 7.94 | 7.76 | 8.07 | 7.73 | 7.64 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 179 | 7.0 | 5.0 | 21.0 | 14.1 | 4.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 53.8 | 0.68 | 1.34 | 1.42 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 17.4 | 1.84 | 1.92 | 1.44 | 0.91 | 2.22 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.34 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 443 | 27.1 | 25.7 | 51.4 | 44.5 | 18.5 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.98 | 0.15 | 0.26 | ＜0.15 | ＜0.15 | 0.24 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0199 | 0.0193 | 0.0208 | 0.0215 | 0.0254 | 0.0257 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 2 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丛岩二路移动公厕旁直饮水 | 汇祥芸街（永辉超市）直饮水 | 福畅路游园直饮水 | 德才路与建辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 空港佳园公租房A区幼儿园旁边直饮水 | 空港广场直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.59 | 7.58 | 7.66 | 7.52 | 7.40 | 7.95 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 12.0 | 17.1 | 17.1 | 3.0 | 7.0 | 17.9 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.79 | 2.20 | 2.76 | 2.63 | 2.58 | 2.13 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.20 | 1.43 | 2.73 | 2.21 | 2.57 | 1.98 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 34.5 | 54.6 | 61.0 | 14.1 | 26.0 | 35.0 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.15 | ＜0.15 | 0.17 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0199 | 0.0214 | 0.0258 | 0.0212 | 0.0231 | 0.0166 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 3 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宏锦路公厕外直饮水 | 渝湖路公厕外直饮水 | 碧津公园公交站直饮水 | 五星园公交站直饮水 | 三号桥十字路口桥头直饮水 | 桂馥大道公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 8.02 | 7.96 | 7.72 | 7.74 | 7.45 | 7.39 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 179 | 22.1 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 64.5 | 1.08 | 1.84 | 11.0 | ＜0.75 | 1.42 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 19.1 | 4.68 | 1.96 | 8.12 | 0.60 | 1.32 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.05 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 454 | 77.8 | 8.00 | 37.2 | 13.1 | 9.40 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.94 | 0.55 | ＜0.15 | 0.32 | ＜0.15 | ＜0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | 0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0288 | 0.0107 | ＜0.0002 | 0.0249 | 0.0172 | 0.0189 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兴科四路十字路口直饮水 | 宝圣湖街道兴科大道蘭亭心都会广场直饮水 | 宝圣东路环保公厕直饮水 | 金锦路车管所公厕外直饮水 | 宝圣湖街道湖滨西路社区对面直饮水 | 渝鲁大道桥下公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.22 | 7.04 | 7.09 | 7.25 | 7.44 | 7.60 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 80.6 | 82.4 | 4.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.75 | 3.34 | 1.89 | 29.4 | 30.0 | 0.95 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.70 | 3.04 | 1.92 | 14.4 | 14.3 | 1.24 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.65 | 0.33 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 7.20 | 25.6 | 6.80 | 252 | 255 | 23.2 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | 0.93 | 0.87 | ＜0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0137 | 0.0187 | 0.0134 | 0.0124 | 0.0277 | 0.0259 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙头寺路小游园处直饮水 | 金龙路128号直饮水 | 龙山街道融乐园游乐园广场直饮水 | 809车站公厕旁直饮水 | 龙山路妇幼保健院大门前直饮水 | 郑家院子轻轨出口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.48 | 7.38 | 7.39 | 7.36 | 7.40 | 7.20 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 4.6 | 7.4 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 10.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.75 | 1.81 | 0.86 | 2.62 | 1.07 | 2.22 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.92 | 1.29 | 1.14 | 3.03 | 1.27 | 2.93 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.42 | 0.49 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 21.4 | 26.9 | 16.2 | 12.2 | 12.2 | 31.4 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | 0.24 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0287 | 0.0251 | 0.0171 | 0.0177 | 0.0282 | 0.0246 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兴隆社区居委会广场直饮水 | 兴隆镇政府广场直饮水 | 兴隆镇欧兴街16号旁空地直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.15 | 7.03 | 7.50 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 18.7 | 46.0 | 15.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 3.86 | ＜0.75 | 3.95 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.51 | 0.42 | 3.10 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.56 | 0.66 | 0.73 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 77.3 | 125 | 40.1 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0176 | 0.0174 | ＜0.0002 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 2 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝北区地税局管网水 | 金港国际管网水 | 悠彩郡管网水 | 长安锦绣城管网水 | 水晶郦城管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 5 | 5 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.15 | 1.29 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.89 | 0.72 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |