2024年渝北区7月份城镇供水水质抽样监测公示

2024年7月，重庆市渝北区城市管理局委托众信检测认证（重庆）有限公司对渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口、5个管网水进行了水质监测。悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水43项进行检测；渝北城区和场镇直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行19项检测；渝北城区管网水按照管网水日常检测项目进行检测。

结果表明，此次检测3家供水单位的出厂水、5个管网水、33个直饮水点饮水口抽检指标均达标。详见表一表二表三。

（咨询电话：023-67820021）

表一：渝北城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牛头岩 水厂 | 两路 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 牛头岩 水厂 | 两路 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 16 | 6 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.90 | 8.02 | 7.96 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.075 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0069 | 0.0236 | 0.0069 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0006 | 0.0177 | 0.0007 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.021 | 0.017 | 0.005 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.26 | 0.21 | 1.96 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 7.74 | 8.56 | 19.5 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0146 | 0.0123 | 0.0118 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 32.9 | 32.2 | 33.6 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.000763 | 0.000551 | 0.000557 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 122 | 123 | 169 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00387 | 0.00339 | 0.00332 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 115 | 117 | 154 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.76 | 1.78 | 1.77 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.315 | 0.267 | 0.258 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.04 | ＜0.02 | 0.23 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0068 | 0.0042 | 0.0040 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.019 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0051 | 0.0071 | 0.0097 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.83 | 0.67 | 0.74 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.109 | 0.110 | 0.163 | ≤0.144 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | 0.02 | 0.11 | 0.04 |  |

表二：渝北区直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 盘溪河公园直饮水 | 余松路天桥下直饮水 | 渝鲁大道天桥下公交站旁直饮水 | 空港广场志愿者服务岗亭旁直饮水 | 汉渝路58-2-1号直饮水 | 渝航路三巷12号对面直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.87 | 7.88 | 7.99 | 7.83 | 7.76 | 7.73 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.20 | 1.28 | 1.29 | ＜0.75 | 0.92 | 4.05 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 2.26 | 1.92 | 2.24 | 1.02 | 0.98 | 3.61 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 39.6 | 29.1 | 30.2 | 13.1 | 25.3 | 28.0 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.33 | ＜0.15 | 0.22 | 0.21 | ＜0.15 | ＜0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0177 | 0.0182 | 0.0145 | 0.0135 | 0.0140 | 0.0134 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双龙大道132号直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 金航路35号直饮水 | 体育馆公厕一楼直饮水 | 双湖路天宫琴露园直饮水 | 康逸园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.67 | 7.71 | 7.63 | 7.85 | 8.10 | 7.90 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 7.0 | 15.1 | 15.1 | 6.0 | 5.0 | 20.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.75 | ＜0.75 | 1.59 | 0.77 | ＜0.75 | 1.39 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 2.73 | 3.52 | 4.43 | 1.21 | 1.71 | 1.32 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.39 | 0.31 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 38.1 | 55.8 | 58.8 | 20.4 | 9.42 | 69 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.65 | 0.87 | 0.95 | ＜0.15 | 0.28 | ＜0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0191 | 0.0163 | 0.0161 | 0.0123 | 0.0079 | 0.0251 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 18 | 1 | 13 | 4 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝桐路莲花半岛广场直饮水 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水 | 兰馨大道直饮水 | 宝圣东路一巷14号直饮水 | 湖滨西路公厕外直饮水 | 宝圣西路永辉对面直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.75 | 7.92 | 7.72 | 7.99 | 7.84 | 7.36 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.75 | 1.49 | ＜0.75 | 0.85 | 1.39 | 3.63 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.62 | 3.20 | 0.92 | 1.00 | 3.73 | 4.35 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 11.7 | 10.3 | 13.5 | 7.63 | 13.3 | 72.9 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.15 | 0.75 | ＜0.15 | ＜0.15 | 1.11 | 0.70 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0043 | 0.0043 | 0.0177 | 0.0061 | 0.0043 | 0.0184 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 1 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙石路末端公厕外直饮水 | 碧津公园公交站旁直饮水 | 金锦路车管所公厕外直饮水 | 丛岩路移动公厕旁直饮水 | 学盛路与丛岩路交界处移动公厕旁直饮水 | 学盛路与学盛二路交界处移动公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.72 | 7.30 | 7.32 | 7.89 | 7.58 | 7.92 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 6.0 | 15.1 | 14.1 | 4.0 | 20.1 | 5.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.95 | 1.41 | 2.32 | ＜0.75 | 2.73 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.41 | 2.47 | 3.06 | 0.78 | 3.95 | 1.08 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.46 | 0.49 | 0.34 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 18.9 | 52.8 | 52.5 | 14.5 | 66.1 | 12.1 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.23 | 0.59 | 0.62 | ＜0.15 | 0.62 | ＜0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0075 | 0.0214 | 0.0039 | 0.0180 | 0.0174 | 0.0137 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 21 | 31 | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悦港大道与秋成大道交界处移动公厕旁直饮水 | 和庆路与同辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 和孝路与城兴路交叉口爱心驿站外直饮水 | 融创中央广场直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口爱心驿站外直饮水 | 体育馆公厕二楼直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.91 | 7.59 | 7.80 | 7.74 | 7.58 | 7.87 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 5.0 | 8.0 | 13.1 | 70.3 | 20.5 | 24.3 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.75 | 0.80 | 3.88 | 2.74 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 3.15 | 2.03 | 3.45 | 2.76 | 1.30 | 2.33 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.50 | 0.38 | 0.39 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 15.1 | 29.8 | 46.1 | 39.0 | 42.7 | 14.6 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.15 | 0.41 | ＜0.15 | ＜0.15 | 0.24 | 0.54 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0091 | 0.0162 | 0.0130 | 0.0135 | 0.0192 | 0.0037 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新城广场公厕直饮水 | 桂馥大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 三号桥十字路口桥头直饮水 |  |  |  | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |  |  | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |  |  |  | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |  |  |  | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 |  |  |  | 无 |
| 5 | pH | 7.24 | 7.80 | 7.42 |  |  |  | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 47.2 | 7.9 | 15.1 |  |  |  | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  |  |  | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.72 | 1.28 | 2.50 |  |  |  | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 9.52 | 1.58 | 3.29 |  |  |  | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.30 | 0.34 | 0.42 |  |  |  | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 149 | 17.8 | 49.0 |  |  |  | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 1.80 | ＜0.15 | 0.53 |  |  |  | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 |  |  |  | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  |  |  | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |  |  |  | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |  |  |  | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0111 | 0.0163 | 0.0219 |  |  |  | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 4 | 1 | 未检出 |  |  |  | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  | 不得检出 |

表三：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桃源居管网水 | 双龙东路管网水 | 黄泥滂管网水 | 建材市场管网水 | 天邻风景管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 17 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.78 | 1.73 | 1.70 | 1.77 | 1.78 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.42 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |