表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 19 | 89 | 58 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00029 | 0.00047 | 0.00124 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | 0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.27 | 7.20 | 7.13 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0623 | 0.0407 | 0.0644 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | 0.00025 | 0.00014 | 0.00064 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0113 | 0.0103 | 0.0124 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00123 | 0.00082 | 0.00076 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00183 | 0.00115 | 0.00217 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | <0.1 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.0201 | 0.0540 | 0.0187 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.22 | 0.21 | 1.87 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 3.39 | 5.08 | 16.9 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0284 | 0.0304 | 0.0114 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 20.0 | 24.7 | 47.1 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.00005 | ＜0.00005 | 0.00450 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 149 | 139 | 313 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00190 | 0.00230 | 0.00842 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 92.3 | 93.1 | 160 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | 0.00034 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.87 | 1.76 | 1.23 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.506 | 0.546 | 0.379 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | <0.0020 | 0.0273 | 0.0210 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | 0.03 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0028 | 0.0119 | 0.0117 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.07 | 0.06 | 0.09 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | <0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | <0.23 | <0.23 | <0.23 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 44 | 贾第鞭毛虫（个/10L） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <1 | 71 | 三氯苯（总量）(mg/L) | <0.0000225 | <0.0000225 | <0.0000225 | ≤0.02 |
| 45 | 隐孢子虫（个/10L） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <1 | 72 | 六氯苯(mg/L) | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 | ≤0.001 |
| 46 | 锑(mg/L) | 0.00011 | 0.00008 | 0.00056 | ≤0.005 | 73 | 七氯(mg/L) | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | ≤0.0004 |
| 47 | 钡(mg/L) | 0.0672 | 0.0712 | 0.0844 | ≤0.7 | 74 | 马拉硫磷(感官限值)(mg/L) | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.25 |
| 48 | 铍(mg/L) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | ≤0.002 | 75 | 乐果(mg/L) | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | ≤0.006 |
| 49 | 硼(mg/L) | 0.0239 | 0.0255 | 0.0326 | ≤1.0 | 76 | 灭草松(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.3 |
| 50 | 钼(mg/L) | 0.00056 | 0.00041 | 0.00288 | ≤0.07 | 77 | 百菌清(mg/L) | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | ≤0.01 |
| 51 | 镍(mg/L) | 0.0005 | 0.0009 | 0.0006 | ≤0.02 | 78 | 呋喃丹(mg/L) | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | ≤0.007 |
| 52 | 银(mg/L) | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | ≤0.05 | 79 | 毒死蜱(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.03 |
| 53 | 铊(mg/L) | <0.00001 | <0.00001 | 0.00001 | ≤0.0001 | 80 | 草甘膦(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | ≤0.7 |
| 54 | 硒(mg/L) | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.01 | 81 | 敌敌畏(mg/L) | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | ≤0.001 |
| 55 | 高氯酸盐(mg/L) | <0.007 | <0.007 | <0.007 | ≤0.07 | 82 | 莠去津(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.002 |
| 56 | 二氯甲烷(mg/L) | <0.00003 | <0.00003 | 0.00264 | ≤0.02 | 83 | 溴氰菊酯(mg/L) | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | ≤0.02 |
| 57 | 1,2-二氯乙烷(mg/L) | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.03 | 84 | 2,4—滴(mg/L) | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | ≤0.03 |
| 58 | 四氯化碳(mg/L) | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ≤0.002 | 85 | 乙草胺(mg/L) | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.02 |
| 59 | 氯乙烯(mg/L) | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ≤0.001 | 86 | 五氯酚(mg/L) | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | ≤0.009 |
| 60 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ≤0.03 | 87 | 2，4，6 三氯酚(mg/L) | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.2 |
| 61 | 1,2-二氯乙烯(mg/L) | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.05 | 88 | 苯并(a)芘(mg/L) | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | ≤0.00001 |
| 62 | 三氯乙烯(mg/L) | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ≤0.02 | 89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯(mg/L) | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | ≤0.008 |
| 63 | 四氯乙烯(mg/L) | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ≤0.04 | 90 | 丙烯酰胺（使用聚丙烯酰胺时测定）(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.0005 |
| 64 | 六氯丁二烯(mg/L) | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ≤0.0006 | 91 | 环氧氯丙烷(mg/L) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.0004 |
| 65 | 苯(mg/L) | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ≤0.01 | 92 | 微囊藻毒素-LR(mg/L) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.001 |
| 66 | 甲苯(mg/L) | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ≤0.7 | 93 | 钠(mg/L) | 8.04 | 8.73 | 14.6 | ≤200 |
| 67 | 二甲苯(mg/L) | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ≤0.5 | 94 | 挥发酚（以苯酚计）(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 |
| 68 | 苯乙烯(mg/L) | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ≤0.02 | 95 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | ≤0.3 |
| 69 | 氯苯(mg/L) | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ≤0.3 | 96 | 2-甲基异莰醇(mg/L) | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | ≤0.00001 |
| 70 | 1,4-二氯苯(mg/L) | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ≤0.3 | 97 | 土臭素(mg/L) | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | ≤0.00001 |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 青岗平立交桥下爱心驿站外直饮水 | 银锦路爱心驿站饮水点直饮水 | 宝圣西路永辉对面直饮水 | 宝圣湖街道兴科大道蘭亭心都会广场直饮水 | 兴科四路十字路口直饮水 | 兴科大道回兴轻轨站重客隆门口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.04 | 7.13 | 7.27 | 7.30 | 7.28 | 7.16 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 154 | <0.5 | 2.7 | 5.0 | <0.5 | 4.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 42.7 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | 0.76 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 15.4 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | 0.53 | 0.72 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 1.30 | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.53 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 564.00 | 7.83 | 15.39 | 20.40 | 3.41 | 14.87 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 1.68 | <0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00178 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0270 | 0.0178 | 0.0246 | 0.0198 | 0.0109 | 0.0282 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双湖路水木天地农商行门口直饮水 | 双龙华友商场外直饮水 | 一碗水后街消防支队直饮水 | 东路一巷14号直饮水 | 宝圣东路环保公厕直饮水 | 809车站公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.97 | 7.04 | 7.07 | 7.08 | 6.95 | 6.95 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 6.5 | 12.3 | 10.0 | <0.5 | <0.5 | 4.5 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.35 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.51 | 1.86 | 1.32 | 1.23 | 0.63 | 1.19 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.34 | 0.50 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 30.60 | 20.90 | 34.50 | 5.11 | 4.67 | 17.16 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.35 | 0.73 | 0.53 | 0.46 | 0.26 | 0.22 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0247 | 0.0224 | 0.0236 | 0.0164 | 0.0163 | 0.0292 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 13 | 未检出 | 13 | 20 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝鲁大道桥下公厕旁直饮水 | 民安大道劳动者港湾旁直饮水 | 大龙山公园门口直饮水 | 龙脊广场工具房旁直饮水 | 龙山街道融乐园游乐园直饮水 | 龙山路妇幼保健院大门前直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.11 | 6.69 | 6.36 | 7.95 | 7.22 | 7.19 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 6.6 | 9.0 | 12.2 | 125 | 2.0 | 6.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.30 | ＜0.75 | ＜0.75 | 23.8 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.27 | 2.11 | 3.06 | 16.6 | 0.57 | 1.38 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 17.16 | 34.90 | 80.30 | 324.00 | 18.14 | 34.20 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.27 | 0.66 | 0.96 | 1.75 | 0.15 | 0.33 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00100 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0292 | 0.0232 | 0.0275 | 0.0208 | 0.0242 | 0.0223 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙头寺路小游园处直饮水 | 青岗坪立交B匝道直饮水 | 融创中央广场直饮水 | 公园东路与北路交界处直饮水 | 空港佳园公租房A区幼儿园旁边直饮水 | 空港佳园社区医院旁边直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.07 | 7.04 | 7.02 | 6.66 | 8.11 | 7.59 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 94.9 | 2.1 | 2.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | ＜0.75 | 0.87 | 1.28 | 48.6 | ＜0.75 | 0.84 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.00 | 0.77 | 1.25 | 22.5 | 0.70 | 1.34 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.38 | 0.50 | 0.39 | 0.52 | 0.58 | 0.44 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 21.10 | 19.07 | 24.10 | 284.00 | 11.55 | 22.40 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 2.11 | 0.20 | 0.26 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00094 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0146 | 0.0282 | 0.0253 | 0.0130 | 0.0257 | 0.0216 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 35 | 40 | 48 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港广场直饮水 | 名人港湾一期凤鸣文华体育公园直饮水 | 宏锦路公厕外直饮水 | 双凤路211号直饮水 | 龙达街26号对面直饮水 | 双龙大道132号直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.05 | 7.70 | 7.82 | 7.42 | 7.25 | 7.02 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 2.2 | 2.0 | <1.0 | 6.1 | 14.3 | 6.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.74 | 0.58 | 0.78 | 0.87 | 5.28 | 2.12 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.64 | 0.88 | 1.08 | 0.56 | 0.48 | 0.58 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 19.46 | 12.17 | 3.48 | 15.32 | 75.60 | 33.50 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.26 | 0.17 | 0.32 | <0.15 | 1.38 | 0.78 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0220 | 0.0208 | 0.0188 | 0.0226 | 0.0222 | 0.0270 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿意园直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 睦邻路免费停车场外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.77 | 7.71 | 7.45 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 4.1 | 2.8 | 6.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.86 | 0.74 | 1.47 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.52 | 0.70 | 0.88 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 17.99 | 14.96 | 32.50 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.29 | 0.24 | 0.48 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0267 | 0.0274 | 0.0234 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 碧桂苑管网水 | 渝北春华大道融创嘉德领馆1期管网水 | 西南政法大学管网水 | 机场宾馆管网水 | 渝北区府大楼管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 82 | 90 | 88 | 29 | 89 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.22 | 1.06 | 1.12 | 0.90 | 1.25 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.82 | 0.46 | 0.64 | 0.34 | 0.52 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |