表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00055 | 0.00065 | 0.00138 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.83 | 7.89 | 7.91 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0469 | 0.0186 | 0.0299 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | <0.0009 | 0.0015 | <0.0009 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00006 | 0.00023 | <0.00006 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00034 | 0.00039 | 0.00056 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | <0.0009 | 0.0024 | <0.0009 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.31 | 0.29 | 1.85 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 7.14 | 6.19 | 20.6 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0141 | 0.0144 | 0.00812 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 27.3 | 27.2 | 49.8 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.00005 | ＜0.00005 | 0.00276 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 177 | 173 | 306 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00173 | 0.00190 | 0.00620 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 109 | 102 | 174 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.76 | 1.88 | 1.32 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.265 | 0.273 | 0.267 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0319 | 0.0034 | 0.0304 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0103 | 0.0020 | 0.0104 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.90 | 0.80 | 1.10 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | <0.04 | 0.05 | 0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | <0.23 | 0.24 | 0.26 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：渝北直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悦港大道与秋成大道交界处移动公厕旁直饮水 | 丛岩二路移动公厕旁直饮水 | 丛岩路移动公厕旁直饮水 | 城兴路与和孝路交界处爱心驿站直饮水 | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁直饮水 | 同茂大道公厕直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.85 | 7.04 | 7.73 | 7.43 | 7.02 | 7.49 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 9.2 | 7.1 | <1.0 | <1.0 | 4.1 | 47.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 0.77 | 2.57 | 0.83 | <0.75 | 0.79 | 3.33 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.87 | 4.99 | 0.93 | 0.60 | 1.03 | 9.30 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.58 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 11.2 | 57.5 | 16.2 | 7.89 | 17.0 | 327 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.22 | 0.99 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 1.22 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00013 | ＜0.00009 | 0.00010 | 0.00019 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00317 | 0.00731 | 0.0170 | 0.0109 | 0.00933 | 0.00412 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 13 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 和安路与公园北路交界处爱心驿站直饮水 | 汇祥芸街（永辉超市）直饮水 | 新城广场爱心驿站直饮水 | 盛景路与春华大道交界处直饮水 | 宝桐路莲花半岛广场直饮水 | 兴科一路实验三小公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.12 | 7.52 | 7.09 | 7.33 | 7.84 | 7.54 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 6.1 | <1.0 | 2.6 | 5.8 | <1.0 | <1.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 2.19 | 0.79 | 0.89 | 0.96 | <0.75 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 3.07 | 0.68 | 1.63 | 3.28 | 0.66 | 0.35 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 21.6 | 9.51 | 16.0 | 21.3 | 7.09 | 5.92 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.34 | <0.15 | 0.44 | 0.78 | 0.17 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00017 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00656 | 0.0190 | 0.0124 | 0.00983 | 0.0114 | 0.00820 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 27 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣湖街道湖滨西路社区对面直饮水 | 翠湖路公厕外直饮水 | 碧津公园公交站直饮水 | 金港国际沃尔玛门口直饮水 | 五星园公交站直饮水 | 龙达街26号对面直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.61 | 7.15 | 7.12 | 6.87 | 7.07 | 7.01 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | <1.0 | 2.7 | 2.0 | 8.5 | 6.1 | 16.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | 1.50 | 1.56 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.79 | 1.04 | 0.86 | 1.12 | 1.22 | 4.62 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.66 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 12.2 | 22.4 | 16.2 | 32.2 | 23.6 | 65.9 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 1.17 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00010 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0155 | 0.0176 | 0.00922 | 0.0131 | 0.0245 | 0.0195 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 21 | 21 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金锦路车管所公厕直饮水 | 圣名世贸城广场直饮水 | 黄龙路劳动者港湾旁直饮水 | 童心桥重庆三峡银行前直饮水 | 同辉路市八中西门直饮水 | 民安大道劳动者港湾旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.79 | 7.79 | 6.89 | 7.76 | 8.20 | 8.24 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 2.1 | 167 | 10.5 | 8.5 | 2.0 | 17.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 0.82 | 49.8 | 1.82 | 0.84 | 0.81 | 1.46 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.65 | 19.9 | 3.16 | 2.81 | 0.90 | 4.48 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.74 | 1.47 | 0.64 | 0.62 | 0.50 | 0.49 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 12.1 | 406 | 45.6 | 81.9 | 15.8 | 60.0 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.15 | 1.75 | 0.90 | 0.77 | 0.28 | 1.26 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00151 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0108 | 0.0101 | 0.0167 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0176 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安家咀人行天桥下直饮水 | 柳荫街小游园爱心驿站直饮水 | 红石支路公厕外直饮水 | 大龙山公园门口直饮水 | 余松路天桥下直饮水 | 空港佳园公租房A区幼儿园旁边直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.01 | 7.84 | 8.31 | 8.03 | 8.22 | 8.06 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 12.5 | 107 | 4.3 | 32.5 | 3.1 | 2.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.43 | 14.4 | 0.87 | 1.23 | 0.78 | 0.99 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 2.97 | 16.7 | 1.08 | 7.22 | 1.00 | 0.72 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.38 | 0.70 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 51.7 | 285 | 23.4 | 105 | 15.5 | 16.4 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.66 | 1.73 | 0.27 | 1.51 | 0.24 | 0.19 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00026 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0114 | 0.0197 | 0.0122 | 0.0132 | 0.0205 | 0.0176 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港佳园社区医院旁直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 睦邻路免费停车场外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.97 | 8.03 | 8.02 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 5.7 | 11.2 | 6.5 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.25 | 0.96 | 0.90 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.48 | 1.26 | 1.71 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.45 | 0.42 | 0.38 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 23.0 | 12.4 | 10.9 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.29 | 0.30 | 0.35 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0170 | 0.0142 | 0.0164 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天邻风景管网水 | 长安锦绣城管网水 | 香城故事管网水 | 空港公交枢纽站场管网水 | 回兴管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.68 | 1.39 | 1.39 | 1.55 | 2.12 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.41 | 0.37 | 0.53 | 0.34 | 0.42 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |