表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00049 | 0.00066 | 0.00145 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.22 | 6.95 | 7.23 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0112 | 0.0055 | 0.0160 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | <0.0009 | 0.0016 | 0.0078 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | <0.00006 | 0.00029 | 0.00077 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00078 | 0.00042 | 0.00058 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | <0.0009 | 0.0050 | 0.0022 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.86 | 0.94 | 4.88 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 5.56 | 6.71 | 16.1 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0137 | 0.0170 | 0.00707 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 19.2 | 20.9 | 38.1 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.00013 | 0.00022 | 0.00428 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 231 | 253 | 315 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00171 | 0.00243 | 0.00638 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 104 | 103 | 176 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | 0.00057 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.51 | 1.69 | 1.27 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.259 | 0.327 | 0.273 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | <0.02 | <0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | <0.0020 | <0.0020 | 0.0146 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | 0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0014 | <0.0010 | 0.0050 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.07 | 0.09 | 0.09 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.84 | 0.98 | 0.95 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | <0.04 | 0.04 | 0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | <0.23 | 0.25 | 0.26 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名人港湾一期凤鸣文华体育公园直饮水 | 宏锦路公厕外直饮水 | 双凤路211号直饮水 | 双龙大道132号直饮水 | 绿意园直饮水 | 一碗水后街消防支队直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.62 | 7.18 | 7.04 | 7.07 | 7.12 | 7.62 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 2.1 | 1.4 | 9.2 | 7.6 | 1.4 | 3.3 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.49 | 1.31 | 1.71 | 2.78 | 1.65 | 1.96 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.76 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 15.3 | 3.60 | 14.9 | 42.0 | 12.1 | 18.1 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.49 | <0.15 | 0.89 | 2.25 | 0.79 | 1.32 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0154 | 0.00542 | 0.0113 | 0.0140 | 0.0155 | 0.0186 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双龙华友商场外直饮水 | 双湖路水木天地农商行门口直饮水 | 兴科大道回兴轻轨站重客隆门口直饮水 | 宝圣西路永辉对面直饮水 | 宝圣湖街道兴科大道蘭亭心都汇广场直饮水 | 兴科四路十字路口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.95 | 6.91 | 6.97 | 6.90 | 6.91 | 6.95 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 6.2 | 16.6 | 4.3 | 8.6 | 10.4 | <1.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | 3.25 | <0.75 | 1.57 | 1.73 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 2.83 | 2.88 | 1.88 | 2.06 | 2.26 | 1.26 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.41 | 0.46 | 0.57 | 0.48 | 0.52 | 0.42 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 43.8 | 63.9 | 21.1 | 41.8 | 45.9 | 3.40 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 2.59 | 1.27 | 0.73 | 0.79 | 0.96 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00014 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0183 | 0.0160 | 0.0135 | 0.0151 | 0.0112 | 0.00480 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜锣山隧道口配电站旁直饮水 | 公园东路与北路交界处直饮水 | 融创中央广场直饮水 | 同茂隧道出口直饮水 | 金航路35号直饮水 | 益寿园门口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.24 | 6.75 | 7.09 | 7.03 | 6.94 | 7.08 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 149 | 6.8 | 8.2 | 6.2 | 2.9 | 6.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 36.0 | ＜0.75 | 0.85 | 0.85 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 35.9 | 1.90 | 1.74 | 2.06 | 1.60 | 2.20 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.70 | 0.25 | 0.46 | 0.74 | 0.25 | 0.28 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 518 | 21.4 | 21.2 | 29.7 | 16.3 | 33.2 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 3.09 | 0.76 | 0.62 | 0.90 | 0.86 | 1.14 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00130 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0201 | 0.0110 | 0.0217 | 0.0147 | 0.0129 | 0.0246 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东路一巷14号直饮水 | 宝圣东路环保公厕直饮水 | 银锦路爱心驿站饮水点直饮水 | 青岗坪立交B匝道直饮水 | 青岗坪立交桥下爱心驿站外直饮水 | 渝鲁大道天桥下公交站旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.12 | 7.09 | 7.03 | 6.71 | 7.37 | 6.90 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 184 | 24.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | 39.4 | 1.65 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 17.0 | 4.16 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 1.07 | 0.42 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 5.70 | 4.90 | 6.70 | 10.2 | 358 | 102 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.30 | 0.16 | 0.44 | 0.53 | 4.77 | 2.60 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00114 | 0.00010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00809 | 0.00728 | 0.0104 | 0.00663 | 0.00456 | 0.0195 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝鲁大道桥下公厕旁直饮水 | 龙头寺路小游园处直饮水 | 龙脊广场幸福书屋旁直饮水 | 盘溪河公园直饮水 | 龙山街道融乐园游乐园广场直饮水 | 809车站公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.78 | 7.50 | 6.92 | 7.32 | 7.48 | 6.97 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 5.5 | 1.2 | 115 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.09 | <0.75 | 19.1 | 1.19 | <0.75 | 0.90 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.92 | 1.52 | 10.4 | 1.91 | 1.61 | 2.02 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.34 | 0.34 | 0.91 | 0.42 | 0.32 | 0.72 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 29.9 | 9.50 | 318 | 23.1 | 13.2 | 32.4 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.65 | 0.59 | 3.95 | 0.71 | 0.65 | 0.77 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00068 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0174 | 0.0193 | 0.0190 | 0.0235 | 0.0182 | 0.0211 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 44 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桂馥大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 新城广场公厕直饮水 | 龙山路妇幼保健院大门前直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.76 | 7.74 | 7.38 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 20.5 | 33.6 | 9.8 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | 0.88 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 4.71 | 4.55 | 2.41 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.34 | 0.32 | 0.38 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 88.6 | 126 | 38.2 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 4.22 | 3.13 | 1.16 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0124 | 0.0118 | 0.0186 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 恒大中渝广场管网水 | 空港乐园管网水 | 新机场管网水 | 海桐路管网水 | 两江春城管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 59 | 未检出 | 90 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.29 | 1.32 | 0.99 | 1.39 | 1.47 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.56 | 0.47 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |