表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00050 | 0.00061 | 0.00173 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 6.63 | 6.93 | 7.50 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0178 | 0.0159 | 0.0328 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0039 | 0.0050 | 0.0024 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00076 | 0.00096 | 0.00012 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00041 | 0.00058 | 0.00070 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | <0.0009 | 0.0063 | 0.0019 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.36 | 0.30 | 1.62 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 7.18 | 5.75 | 20.0 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0193 | 0.0119 | 0.0248 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 29.4 | 32.0 | 49.5 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.00024 | <0.00005 | 0.00665 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 157 | 172 | 255 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00237 | 0.00184 | 0.0138 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 62.8 | 67.9 | 131 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | 0.00090 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.48 | 1.66 | 0.94 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.364 | 0.230 | 0.719 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.02 | <0.02 | 0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0015 | 0.0026 | <0.0010 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.54 | 0.85 | 0.99 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.25 | 0.24 | 0.23 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桃源公园恐龙馆直饮水 | 环雅公园二号公厕直饮水 | 空港西路公交起点站直饮水 | 空港广场直饮水 | 汉渝路58-2-1号直饮水 | 晚晴园湖边公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.26 | 7.52 | 6.96 | 7.29 | 7.06 | 7.81 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 246 | 189 | 25.2 | 10.2 | 10.5 | 190 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 51.2 | 48.4 | 2.62 | 1.85 | <0.75 | 53.2 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 23.1 | 18.6 | 2.18 | 1.07 | 0.61 | 18.2 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.54 | 0.88 | 0.24 | 0.44 | 0.24 | 1.28 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 697 | 514 | 76.0 | 28.2 | 15.4 | 491 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 1.68 | 1.56 | 0.34 | 0.22 | <0.15 | 1.55 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00186 | 0.00183 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00207 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00815 | 0.00840 | 0.00742 | 0.0130 | 0.00624 | 0.0134 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝航路三巷12号对面直饮水 | 渝湖路公厕外直饮水 | 碧津公园游船码头直饮水 | 康逸园直饮水 | 中央公园辉山公厕直饮水 | 中央公园桂花山茶园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.76 | 7.31 | 7.54 | 6.72 | 7.73 | 7.34 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 23.5 | 43.3 | 180 | 6.1 | 35.8 | 120 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.31 | 1.08 | 45.0 | 1.36 | 1.00 | 47.9 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.52 | 7.35 | 18.6 | 1.04 | 2.88 | 20.3 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.30 | 0.36 | 0.88 | 0.29 | 0.32 | 0.58 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 47.9 | 140 | 478 | 24.7 | 105 | 167 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.30 | 1.31 | 1.56 | 0.21 | 0.79 | 1.47 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00013 | 0.00172 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00020 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00054 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00729 | 0.00974 | 0.0147 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0162 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央公园中央广场西侧直饮水 | 中央公园中央广场东侧直饮水 | 中央公园小剧院公厕直饮水 | 福畅路游园直饮水 | 春华大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 沐仙湖公园南门广场旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.76 | 7.80 | 7.57 | 7.49 | 7.68 | 7.35 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 14.6 | 12.9 | 182 | 12.9 | 15.8 | 183 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 2.78 | 1.42 | 46.1 | 1.59 | 1.09 | 49.3 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 3.12 | 1.55 | 19.4 | 1.03 | 2.70 | 18.9 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.34 | 0.34 | 1.12 | 0.38 | 0.34 | 0.80 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 57.9 | 31.5 | 493 | 30.1 | 59.9 | 464 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.68 | 0.33 | 1.63 | 0.23 | 0.62 | 1.67 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00174 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00153 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0124 | 0.0125 | 0.00972 | 0.00413 | 0.00999 | 0.0272 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双龙湖公园塘坎直饮水 | 双龙湖公园名人山庄直饮水 | 金龙路128号直饮水 | 龙华大道武陵路路口直饮水 | 盘溪河公园东和立交桥下直饮水 | 辰心公园（健身器材旁）直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.85 | 7.76 | 7.31 | 7.68 | 7.23 | 7.68 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 6.9 | 8.2 | 31.9 | 26.4 | 174 | 37.3 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.78 | <0.75 | 3.27 | <0.75 | 43.1 | 49.3 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.03 | 0.46 | 8.73 | 1.80 | 19.7 | 19.2 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.82 | 1.17 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 20.7 | 23.0 | 141 | 90.2 | 473 | 130 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | <0.15 | <0.15 | 1.13 | 0.44 | 1.64 | 1.57 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00013 | ＜0.00009 | 0.00176 | 0.00190 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00216 | 0.00065 | 0.0107 | 0.0121 | 0.0171 | 0.0104 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 16 | 未检出 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙头寺公园院士林直饮水 | 龙头寺公园桢楠大道直饮水 | 宝圣大道金果路公厕外直饮水 | 金石大道红绿灯处直饮水 | 龙石路末端公厕外直饮水 | 双湖路天宫琴露园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | 0.5 | 0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.52 | 7.32 | 7.72 | 7.22 | 6.81 | 7.77 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | <1.0 | 16.4 | 2.6 | 5.2 | 6.8 | 14.3 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | 3.58 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.58 | 0.63 | 2.61 | 0.40 | 0.34 | 0.39 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.30 | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 0.62 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 15.1 | 22.1 | 17.3 | 15.6 | 22.4 | 26.6 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.16 | 0.20 | 0.35 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00013 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0191 | 0.0117 | 0.00775 | 0.00619 | 0.00404 | 0.00690 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 44 | 未检出 | 31 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黄桷坪公园门球场直饮水 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.49 | 6.45 | 7.40 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 12.0 | 8.5 | 12.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | 0.86 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 2.68 | 0.47 | 2.29 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 1.56 | 0.40 | 0.28 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 25.7 | 28.2 | 20.8 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | <0.15 | <0.15 | 0.65 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | <0.00003 | 0.00827 | 0.00897 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 10 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 松树桥加压站管网水 | 重庆川九建设有限责任公司管网水 | 三号桥管网水 | 环山国际管网水 | 仙桃数据谷管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.25 | 0.98 | 0.88 | 1.12 | 0.88 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |