附件：

| 2021年9月安全监督检查问题隐患清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查地点 | 检查事项 | 存在问题 | 风险等级 | 整改时间 | 备注 |
| 1 | 悦来老年康养中心 | 消防、食品安全等 | 1.配电室有使用花线的现象 | 低风险 | 2021.10.3 |  |
|  |  |  | 2.灭火器箱上放置花盆 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房一个常用防火门闭门器损坏 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.自理老人的药品管理未签订安全协议 | 低风险 |  |  |
| 2 | 王家敬老院 | 消防、食品安全等 | 无隐患（在搬迁之前加强安全管理） | / |  |  |
| 3 | 大盛镇大盛敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.消防：自动喷水灭火系统管道等穿墙孔洞未进行防火封堵 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 |  |  |
| 4 | 大盛镇明月敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.二层：抽查MFZ/ABC4型干粉灭火器过期，未及时送修或更换 | 中风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.一层：抽查一配电箱未张贴：“当心触电”等安全警示标志 | 低风险 |  |  |
| 5 | 古路镇草坪敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.配电箱的箱盖上未张贴“当心触电”的标志 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
| 6 | 石船镇石船敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.消防：自动喷水灭火系统管道等穿墙孔洞未进行防火封堵 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足两张 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.打米房：一空开未入空开盒，且直接安装在可燃性木板上 | 中风险 |  |  |
| 7 | 石船镇胆沟敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.一楼一室内消火栓：消防软管卷盘破损，未及时更换 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 |  |  |
| 8 | 石船镇天宫敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.消防水池：现场无水池液位显示功能 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足两张 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.消防水系统：喷淋管道、感烟探测器信号及电线线等穿墙孔洞未进行防火封堵 | 低风险 |  |  |
| 9 | 统景镇黄印敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.疏散走道、疏散楼梯：部分“安全出口”疏散指示标志灯具不亮 | 中风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.未见敬老院7、8、9月工作人员教育培训记录 | 低风险 |  |  |
| 10 | 统景镇龙安敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.食品留样记录：未记录“销毁时间”、“销毁人”，记录不完善 | 低风险 |  |  |
| 11 | 统景镇兴发敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯摆放位置不便于紧急情形下取用 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.食品留样记录：未记录“销毁时间”、“销毁人” | 低风险 |  |  |
| 12 | 统景镇河坝敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯配置数量不足 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：未配置灭火器 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.杂物间：有使用花线现象 | 低风险 |  |  |
| 13 | 统景镇中坪敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.食品留样记录：未记录“销毁时间”、“销毁人”，记录不完善 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.配电箱：部分配电箱箱体孔洞未防火封堵 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.消防水泵房：蝶阀无“常开”、“常闭”等状态标识 | 低风险 |  |  |
| 14 | 大湾镇大湾敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房楼板漏水 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.二甲醚与可燃物混放在杂物间内 | 中风险 |  |  |
| 15 | 红竹敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.楼梯旁边的电源开关盒子无盒盖 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
| 16 | 茨竹镇慈善敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.楼梯间配电箱箱体箱盖未跨接PE线（地线） | 低风险 | 立即整改 |  |
|  |  |  | 2.楼梯旁的消火栓箱被杂物遮挡 | 低风险 |  |  |
| 17 | 茨竹镇华蓥山敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房空气开关安装在木板上 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房抽油烟机未按时清洗 | 中风险 |  |  |
| 18 | 木耳镇木耳敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房外一手动报警按钮未固定在墙上 | 低风险 | 2021.10.1 |  |
|  |  |  | 2.三楼一疏散指示标志灯不亮 | 中风险 |  |  |
| 19 | 木耳镇石鞋敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁未放开箱钥匙，箱内手电筒未充电 | 低风险 | 2021.10.1 |  |
|  |  |  | 2.二楼金属楼梯旁的应急照明灯具的蓄电池无法蓄电 | 中风险 |  |  |
| 20 | 兴隆镇敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁未放开箱钥匙 | 低风险 | 立即整改 |  |
| 21 | 洛碛镇新渝移民敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.大厅的安全出口门上方安装疏散指示方向标志灯 | 低风险 | 2021.10.10 |  |
|  |  |  | 2.疏散引导箱放置在配电房，未放置在便于拿取的通道附近 | 低风险 |  |  |
| 22 | 渝北区回兴街道社会福利院 | 消防、食品安全等 | 1.化粪池未张贴有限空洞辨识牌 | 中风险 | 2021.9.30 |  |
|  |  |  | 2.食堂窗户未安装纱窗，一个未使用的空开盒未封堵式拆除 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.楼梯间配电箱箱盖未安装牢固，锁损坏 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.一楼疏散引导箱有锈蚀现象 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.自理老人药品未签协议 | 低风险 |  |  |
| 23 | 双龙湖街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.一层：一室内消火栓无“消火栓”标识字样，使用操作说明模糊不清 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.四层：老人扶手端部凸出易伤行人 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.灭火器：抽查四层灭火器一具干粉灭火器过期 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.厨房：仅配置一张灭火毯，配置数量不足 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.排油烟机罩：油污较严重，未定期清洁 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 6.资料：未见消防演练方案、消防演练总结 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 7.资料：两小时巡查记录提前填写，不符要求 | 低风险 |  |  |
| 24 | 龙山街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.二楼未设置疏散引导箱 | 低风险 | 2021.10.15 |  |
|  |  |  | 2.一楼到二楼疏散门无防止老人走失的措施 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.灭火器无点检记录，消防设施器材未与维保单位签订合同 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.空调电源线裸露 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.火灾应急预案人员职责未落实到个人 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 6.加强家属到访两码联查 | 低风险 |  |  |
| 25 | 宝圣湖街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.配电箱：部分配电箱箱体孔洞未防火封堵 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.食品留样记录：销毁时间提前填写，不符合要求 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房：抽查一灭火器无铅封 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.厨房入口一固定插座发黑，未及时处理 | 中风险 |  |  |
| 26 | 回兴街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.自理老人药品随意放置 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
|  |  |  | 2.食品留样柜钥匙未制定专人保管 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.2层、3层过道窗户未限位 | 低风险 |  |  |
| 27 | 两路街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.厨房配电箱箱体箱盖未跨接PE线 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.疏散引导箱内手电筒损坏 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房内电源插线板未固定 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.二楼老年人的住宿房间无救援窗口 | 低风险 |  |  |
| 28 | 龙塔街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.未见2021年消防演练总结 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.疏散楼梯转角处梯步棱角凸出，无防护措施 | 中风险 |  |  |
| 29 | 龙溪街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.配电房内堆放纸箱 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.疏散引导箱内喇叭无电 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.应急演练无签到表和总结评价 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.加强入院人员的健康码、行程码、疫苗接种情况的核查 | 低风险 |  |  |
| 30 | 仙桃街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.厨房内吊顶缺失 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.二楼热水器房未安装天然气探测报警装置 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.二楼一疏散指示标志灯不亮 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.厨房内一灭火器箱变形 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.消火栓、灭火器点检记录未更新，部分灭火器配置点无点检表 | 低风险 |  |  |
| 31 | 龙兴镇养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.饭菜样品未及时放入留样柜 | 低风险 | 2021.10.10 |  |
|  |  |  | 2.灭火器的配置级别不足 | 低风险 |  |  |
| 32 | 悦来街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.食堂燃气管道未涂刷黄色油漆 | 低风险 | 2021.10.3 |  |
|  |  |  | 2.开水器无小心烫伤警示标识 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房灭火器无点检记录 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.二楼公共卫生间地砖不防滑 | 低风险 |  |  |
| 33 | 双凤桥街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.厨房内一开关外壳变形 | 低风险 | 2021.10.1 |  |
|  |  |  | 2.消防控制室内联动控制器处于手动状态，当调到自动状态时，多个报警点报警，故障点报故障 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.疏散引导箱旁未放开箱钥匙 | 低风险 |  |  |
| 34 | 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.食堂一个窗户未安装纱窗，一个未使用的空开盒未拆除 | 低风险 | 2021.10.15 |  |
|  |  |  | 2.配电室绝缘绳未及时检测 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.餐厅门口配电箱无箱盖，蒸饭柜接地线平方不足且外露 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.宿舍窗户开启面积较大 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.应急预案人员职责不明确 | 低风险 |  |  |
| 35 | 重庆桂湖养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.2#楼厨房内空开盒子无盖 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.2#楼二楼走廊吊顶缺失 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.应急演练内容无总结和评估 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.无疫情防控相关检查登记记录，渝康码、行程码、疫苗接种记录检查 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 5.灭火器配置级别不足 | 低风险 |  |  |
| 36 | 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁未放置开箱钥匙 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.饭菜样品储存冰箱未上锁 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.联动控制器上的报警故障：故障信息一直处于屏蔽状态 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.灭火器配置未按严重危险级配置 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 5.国庆期间加强入院人员的健康码、行程码、疫苗接种信息的核查，并做好登记 | 低风险 |  |  |
| 37 | 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 | 消防、食品安全等 | 1.门口一组灭火器被遮挡 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.无2021年的消防应急演练 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.加强入院探望人员的健康码、行程码、疫苗接种情况的核查，并做好核查记录 | 低风险 |  |  |
| 38 | 重庆渝巢养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁未放置钥匙 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.楼梯间堆放杂物 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.无2021年的日周月巡查记录，无应急预案及演练记录，无消防维保记录 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.加强入院探望人员的健康码、行程码、疫苗情况的核查，并做好相关记录 | 低风险 |  |  |
| 39 | 重庆枫桥养老服务有限责任公司 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱内手电筒电量不足 | 中风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.留样柜未上锁，菜品未全部留样 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.抽油烟机未定时清洗 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.无消防应急演练，对消防维保提出问题及时整改 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 5.加强入院及探望人员的健康码、行程码的核查并做好相关记录 | 低风险 |  |  |
| 40 | 重庆多普泰金岛医院有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.消防应急演练无总结评价和签到表 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.国庆期间加强入院人员健康码、行程码、疫苗接种情况进行核查并做好记录 | 低风险 |  |  |
| 41 | 重庆市渝北区龙头寺福缘老年公寓有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯现场配置数量不足 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.配电箱：未张贴“当心触电”等安全警示标识 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.应急照明：抽查一应急照明灯具，故障灯亮，未及时处理 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.资料未见2021年消防演练总结 | 低风险 |  |  |
| 42 | 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.消防控制室堆放杂物 | 低风险 | 2021.10.1 |  |
|  |  |  | 2.消防控制室内联动控制器处于手动状态 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房抽油烟机未及时清洗 | 中风险 |  |  |
| 43 | 重庆弘诚养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁内的喇叭损坏 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.厨房未安装天然气探测报警装置 | 高风险 |  |  |
|  |  |  | 3.饭菜样品未保存到48小时 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.火灾自动报警控制器显示的报警信息和故障信息未及时核实和处理 | 低风险 |  |  |
| 44 | 重庆天爱阁养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.主食与副食未分开放置 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
|  |  |  | 2.疏散引导箱旁内的手电筒电量不足 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.热水器热水管道放置毛巾 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.手机放在厨房的配电箱内充电 | 低风险 |  |  |
| 45 | 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.大门消防控制室二氧化碳灭火器未配置防冻手套 | 低风险 | 2021.9.30 |  |
|  |  |  | 2.食堂处常闭防火门未保持常开状态 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.加强两码联查 | 低风险 |  |  |
| 46 | 重庆市渝北区宜居养老院 | 消防、食品安全等 | 1.二层楼梯间灭火器标识牌与灭火器实际摆放位置不一致 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.厨房未配置灭火器 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.配电箱：抽查一层一配电箱箱体孔洞未防火封堵 | 低风险 |  |  |
| 47 | 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.未见2021年应急演练记录，2020年应急演练记录不完善，记录资料不全 | 中风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.消火栓：抽查四层室内消火栓，水带、水枪未配置胶带 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.员工出入管理不规范 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.食品留样记录未记录销毁时间、销毁人 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.厨房：灶房一预留排油烟机孔洞未防火封堵 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 6.七层：疏散走道一安全出口疏散指示标志灯具破壳破损 | 低风险 |  |  |
| 48 | 广慈老年公寓 | 消防、食品安全等 | 1.消防：自动喷水灭火器系统管线穿墙处未进行防火封堵 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
| 49 | 玉峰山镇千竹居养老院 | 消防、食品安全等 | 1.二层入口一空开未入空开盒 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.一层：抽查一具应急照明灯具不亮 | 低风险 |  |  |
| 50 | 重庆市渝北区森林海养老院 | 消防、食品安全等 | 1.资料：每2小时巡查记录、体温检测记录提前填写 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.餐厅：吊扇下方灯具开关绳过长，老人易误操作 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房：现场灭火毯配置数量不足 | 低风险 |  |  |
| 51 | 重庆市渝北区春湖老年公寓 | 消防、食品安全等 | 1.饭菜样品未保存48小时 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
|  |  |  | 2.厨房抽油烟机未及时清洗 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房抽油烟机管道旁边的照明灯具上覆盖满油污 | 低风险 |  |  |
| 52 | 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.灭火器：抽查部分MFZ/ABC干粉灭火器过期，未及时送修或更换 | 中风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.消防水泵房：未上锁管理，房内堆放木材等杂物，另作他用 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房：灭火毯现场配置数量不足 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.食品留样记录：食品销毁时间提前填写（弄虚作假），不符和要求 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.养老服务中心仅有两名专职护工（21位老人），人员配置不足 | 中风险 |  |  |
| 53 | 重庆虞和苑养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.厨房内配电箱箱体箱盖未跨接PE线（地线） | 低风险 | 2021.10.8 |  |
|  |  |  | 2.厨房油烟机未定时清洗 | 中风险 |  |  |
| 54 | 松鹤老年公寓 | 消防、食品安全等 | 未收住老人 | / |  |  |
| 55 | 重庆静安养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.厨房油烟机未定时清洗 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.消毒柜未投入使用 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.无消防演练记录 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.无外来人员登记表，无健康码、行程码的核查记录 | 低风险 |  |  |
| 56 | 重庆宏善嘉悦里养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.饭菜样品未保存满48小时 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.该养老院灭火器配置为严重危险场所，未配备3A级别（5kg、6kg）的灭火器 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.消防联动控制器处于手动状态，厨房安全感烟检测器导致经常误报 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.国庆期间加强进入人员的健康码、行程码、疫苗接种情况进行严格核实，对于可疑人员及时上报 | 低风险 |  |  |
| 57 | 重庆归家养老服务有限责任公司 | 消防、食品安全等 | 1.未见室内消火栓点检记录 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.灭火器：点检记录未体现检查内容 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.二层：部分室内消火栓未张贴使用方法提示标语 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.一层：疏散楼梯疏散们内侧上方未安装安全出口疏散指示标志灯具 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.未健全服务质量预案，未建立2小时防火巡查制度，消防演练资料不齐全 | 低风险 |  |  |
| 58 | 重庆回兴殡仪服务站 | 消防、食品安全等 | 1.焚香台插座穿线管为poc管，建议更换为镀锌管 | 低风险 | 2021.10.3 |  |
|  |  |  | 2.发电机过道放置油桶 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.杂物间放置可燃油桶与其他材料混放 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.疏散引导箱锈蚀严重 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.食品留样与其他食品混放 | 低风险 |  |  |
| 59 | 重庆颐安堂殡仪服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.一楼楼梯间放有大量可燃物 | 中风险 | 2021.10.3 |  |
|  |  |  | 2.二楼楼梯平台处窗户防护栏损坏未及时修复 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.消火栓无点检记录 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.食堂窗户未安装纱窗 | 低风险 |  |  |
| 60 | 重庆龙兴殡葬服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.餐厅的灭火器被杂物遮挡 | 低风险 | 立即整改 |  |
|  |  |  | 2.留样柜堆放其他物品 | 低风险 |  |  |
| 61 | 重庆云鹤间殡葬服务部 | 消防、食品安全等 | 1.烧纸钱处旁边堆放可燃杂物 | 中风险 | 2021.10.2 |  |
|  |  |  | 2.厨房油烟机未及时清洗 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.留样柜未上锁 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.没有消防应急预案、应急演练 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 5.国庆期间加强外来人员健康码、行程码检查 | 低风险 |  |  |

重庆市渝北区民政局办公室                       2021年9月29日印发