渝北民〔2021〕153号

重庆市渝北区民政局

关于认真抓好安全监督检查问题隐患整改的

通  知

各镇人民政府、街道办事处，各民政服务机构：

- 近期，区民政局邀请专业安全机构对全区民政服务机构进行了全覆盖式监督执法检查。本次检查民政服务机构62家，共发现安全隐患195个（见附件），其中低风险152条，中风险42条，高风险1条，对比6月安全检查通报清单，发现有8家单位8条隐患重复出现。

请各镇街，各民政服务机构认真落实安全生产主体责任，按照规定的时限要求，举一反三，认真抓好整改落实；要加强国庆节期间的应急值守，严格落实24小时值班制度，做好特殊时段“节点五在”要求；要加强应急演练，不断提高突发情况处置能力，确保一有情况能够快速反应、有效应对，确保“十·一”前后安全稳定。

附件：2021年9月安全生产监督检查问题隐患清单

重庆市渝北区民政局

2021年9月29日

（此件公开发布）

附件：

| 2021年9月安全监督检查问题隐患清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查地点 | 检查事项 | 存在问题 | 风险等级 | 整改时间 | 备注 |
| 1 | 悦来老年康养中心 | 消防、食品安全等 | 1.配电室有使用花线的现象 | 低风险 | 2021.10.3 |  |
|  |  |  | 2.灭火器箱上放置花盆 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房一个常用防火门闭门器损坏 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.自理老人的药品管理未签订安全协议 | 低风险 |  |  |
| 2 | 王家敬老院 | 消防、食品安全等 | 无隐患（在搬迁之前加强安全管理） | / |  |  |
| 3 | 大盛镇大盛敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.消防：自动喷水灭火系统管道等穿墙孔洞未进行防火封堵 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 |  |  |
| 4 | 大盛镇明月敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.二层：抽查MFZ/ABC4型干粉灭火器过期，未及时送修或更换 | 中风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.一层：抽查一配电箱未张贴：“当心触电”等安全警示标志 | 低风险 |  |  |
| 5 | 古路镇草坪敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.配电箱的箱盖上未张贴“当心触电”的标志 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
| 6 | 石船镇石船敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.消防：自动喷水灭火系统管道等穿墙孔洞未进行防火封堵 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足两张 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.打米房：一空开未入空开盒，且直接安装在可燃性木板上 | 中风险 |  |  |
| 7 | 石船镇胆沟敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.一楼一室内消火栓：消防软管卷盘破损，未及时更换 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 |  |  |
| 8 | 石船镇天宫敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.消防水池：现场无水池液位显示功能 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：灭火毯现场配置数量不足两张 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.消防水系统：喷淋管道、感烟探测器信号及电线线等穿墙孔洞未进行防火封堵 | 低风险 |  |  |
| 9 | 统景镇黄印敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.疏散走道、疏散楼梯：部分“安全出口”疏散指示标志灯具不亮 | 中风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.未见敬老院7、8、9月工作人员教育培训记录 | 低风险 |  |  |
| 10 | 统景镇龙安敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.食品留样记录：未记录“销毁时间”、“销毁人”，记录不完善 | 低风险 |  |  |
| 11 | 统景镇兴发敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯摆放位置不便于紧急情形下取用 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.食品留样记录：未记录“销毁时间”、“销毁人” | 低风险 |  |  |
| 12 | 统景镇河坝敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯配置数量不足 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房：未配置灭火器 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.杂物间：有使用花线现象 | 低风险 |  |  |
| 13 | 统景镇中坪敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯现场配置数量不足2张 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.食品留样记录：未记录“销毁时间”、“销毁人”，记录不完善 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.配电箱：部分配电箱箱体孔洞未防火封堵 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.消防水泵房：蝶阀无“常开”、“常闭”等状态标识 | 低风险 |  |  |
| 14 | 大湾镇大湾敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房楼板漏水 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.二甲醚与可燃物混放在杂物间内 | 中风险 |  |  |
| 15 | 红竹敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.楼梯旁边的电源开关盒子无盒盖 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
| 16 | 茨竹镇慈善敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.楼梯间配电箱箱体箱盖未跨接PE线（地线） | 低风险 | 立即整改 |  |
|  |  |  | 2.楼梯旁的消火栓箱被杂物遮挡 | 低风险 |  |  |
| 17 | 茨竹镇华蓥山敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房空气开关安装在木板上 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.厨房抽油烟机未按时清洗 | 中风险 |  |  |
| 18 | 木耳镇木耳敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.厨房外一手动报警按钮未固定在墙上 | 低风险 | 2021.10.1 |  |
|  |  |  | 2.三楼一疏散指示标志灯不亮 | 中风险 |  |  |
| 19 | 木耳镇石鞋敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁未放开箱钥匙，箱内手电筒未充电 | 低风险 | 2021.10.1 |  |
|  |  |  | 2.二楼金属楼梯旁的应急照明灯具的蓄电池无法蓄电 | 中风险 |  |  |
| 20 | 兴隆镇敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁未放开箱钥匙 | 低风险 | 立即整改 |  |
| 21 | 洛碛镇新渝移民敬老院 | 消防、食品安全等 | 1.大厅的安全出口门上方安装疏散指示方向标志灯 | 低风险 | 2021.10.10 |  |
|  |  |  | 2.疏散引导箱放置在配电房，未放置在便于拿取的通道附近 | 低风险 |  |  |
| 22 | 渝北区回兴街道社会福利院 | 消防、食品安全等 | 1.化粪池未张贴有限空洞辨识牌 | 中风险 | 2021.9.30 |  |
|  |  |  | 2.食堂窗户未安装纱窗，一个未使用的空开盒未封堵式拆除 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.楼梯间配电箱箱盖未安装牢固，锁损坏 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.一楼疏散引导箱有锈蚀现象 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.自理老人药品未签协议 | 低风险 |  |  |
| 23 | 双龙湖街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.一层：一室内消火栓无“消火栓”标识字样，使用操作说明模糊不清 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.四层：老人扶手端部凸出易伤行人 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.灭火器：抽查四层灭火器一具干粉灭火器过期 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.厨房：仅配置一张灭火毯，配置数量不足 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.排油烟机罩：油污较严重，未定期清洁 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 6.资料：未见消防演练方案、消防演练总结 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 7.资料：两小时巡查记录提前填写，不符要求 | 低风险 |  |  |
| 24 | 龙山街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.二楼未设置疏散引导箱 | 低风险 | 2021.10.15 |  |
|  |  |  | 2.一楼到二楼疏散门无防止老人走失的措施 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.灭火器无点检记录，消防设施器材未与维保单位签订合同 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.空调电源线裸露 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.火灾应急预案人员职责未落实到个人 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 6.加强家属到访两码联查 | 低风险 |  |  |
| 25 | 宝圣湖街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.配电箱：部分配电箱箱体孔洞未防火封堵 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.食品留样记录：销毁时间提前填写，不符合要求 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房：抽查一灭火器无铅封 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.厨房入口一固定插座发黑，未及时处理 | 中风险 |  |  |
| 26 | 回兴街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.自理老人药品随意放置 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
|  |  |  | 2.食品留样柜钥匙未制定专人保管 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.2层、3层过道窗户未限位 | 低风险 |  |  |
| 27 | 两路街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.厨房配电箱箱体箱盖未跨接PE线 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.疏散引导箱内手电筒损坏 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房内电源插线板未固定 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.二楼老年人的住宿房间无救援窗口 | 低风险 |  |  |
| 28 | 龙塔街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.未见2021年消防演练总结 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.疏散楼梯转角处梯步棱角凸出，无防护措施 | 中风险 |  |  |
| 29 | 龙溪街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.配电房内堆放纸箱 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.疏散引导箱内喇叭无电 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.应急演练无签到表和总结评价 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.加强入院人员的健康码、行程码、疫苗接种情况的核查 | 低风险 |  |  |
| 30 | 仙桃街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.厨房内吊顶缺失 | 低风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.二楼热水器房未安装天然气探测报警装置 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.二楼一疏散指示标志灯不亮 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.厨房内一灭火器箱变形 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.消火栓、灭火器点检记录未更新，部分灭火器配置点无点检表 | 低风险 |  |  |
| 31 | 龙兴镇养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.饭菜样品未及时放入留样柜 | 低风险 | 2021.10.10 |  |
|  |  |  | 2.灭火器的配置级别不足 | 低风险 |  |  |
| 32 | 悦来街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.食堂燃气管道未涂刷黄色油漆 | 低风险 | 2021.10.3 |  |
|  |  |  | 2.开水器无小心烫伤警示标识 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房灭火器无点检记录 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.二楼公共卫生间地砖不防滑 | 低风险 |  |  |
| 33 | 双凤桥街道养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.厨房内一开关外壳变形 | 低风险 | 2021.10.1 |  |
|  |  |  | 2.消防控制室内联动控制器处于手动状态，当调到自动状态时，多个报警点报警，故障点报故障 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.疏散引导箱旁未放开箱钥匙 | 低风险 |  |  |
| 34 | 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.食堂一个窗户未安装纱窗，一个未使用的空开盒未拆除 | 低风险 | 2021.10.15 |  |
|  |  |  | 2.配电室绝缘绳未及时检测 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.餐厅门口配电箱无箱盖，蒸饭柜接地线平方不足且外露 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.宿舍窗户开启面积较大 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.应急预案人员职责不明确 | 低风险 |  |  |
| 35 | 重庆桂湖养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.2#楼厨房内空开盒子无盖 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.2#楼二楼走廊吊顶缺失 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.应急演练内容无总结和评估 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.无疫情防控相关检查登记记录，渝康码、行程码、疫苗接种记录检查 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 5.灭火器配置级别不足 | 低风险 |  |  |
| 36 | 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁未放置开箱钥匙 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.饭菜样品储存冰箱未上锁 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.联动控制器上的报警故障：故障信息一直处于屏蔽状态 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.灭火器配置未按严重危险级配置 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 5.国庆期间加强入院人员的健康码、行程码、疫苗接种信息的核查，并做好登记 | 低风险 |  |  |
| 37 | 重庆市渝北区龙溪金龙养老院 | 消防、食品安全等 | 1.门口一组灭火器被遮挡 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.无2021年的消防应急演练 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.加强入院探望人员的健康码、行程码、疫苗接种情况的核查，并做好核查记录 | 低风险 |  |  |
| 38 | 重庆渝巢养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁未放置钥匙 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.楼梯间堆放杂物 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.无2021年的日周月巡查记录，无应急预案及演练记录，无消防维保记录 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.加强入院探望人员的健康码、行程码、疫苗情况的核查，并做好相关记录 | 低风险 |  |  |
| 39 | 重庆枫桥养老服务有限责任公司 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱内手电筒电量不足 | 中风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.留样柜未上锁，菜品未全部留样 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.抽油烟机未定时清洗 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.无消防应急演练，对消防维保提出问题及时整改 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 5.加强入院及探望人员的健康码、行程码的核查并做好相关记录 | 低风险 |  |  |
| 40 | 重庆多普泰金岛医院有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.消防应急演练无总结评价和签到表 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.国庆期间加强入院人员健康码、行程码、疫苗接种情况进行核查并做好记录 | 低风险 |  |  |
| 41 | 重庆市渝北区龙头寺福缘老年公寓有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.厨房：灭火毯现场配置数量不足 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.配电箱：未张贴“当心触电”等安全警示标识 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.应急照明：抽查一应急照明灯具，故障灯亮，未及时处理 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 4.资料未见2021年消防演练总结 | 低风险 |  |  |
| 42 | 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.消防控制室堆放杂物 | 低风险 | 2021.10.1 |  |
|  |  |  | 2.消防控制室内联动控制器处于手动状态 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房抽油烟机未及时清洗 | 中风险 |  |  |
| 43 | 重庆弘诚养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.疏散引导箱旁内的喇叭损坏 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.厨房未安装天然气探测报警装置 | 高风险 |  |  |
|  |  |  | 3.饭菜样品未保存到48小时 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.火灾自动报警控制器显示的报警信息和故障信息未及时核实和处理 | 低风险 |  |  |
| 44 | 重庆天爱阁养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.主食与副食未分开放置 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
|  |  |  | 2.疏散引导箱旁内的手电筒电量不足 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.热水器热水管道放置毛巾 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.手机放在厨房的配电箱内充电 | 低风险 |  |  |
| 45 | 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.大门消防控制室二氧化碳灭火器未配置防冻手套 | 低风险 | 2021.9.30 |  |
|  |  |  | 2.食堂处常闭防火门未保持常开状态 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.加强两码联查 | 低风险 |  |  |
| 46 | 重庆市渝北区宜居养老院 | 消防、食品安全等 | 1.二层楼梯间灭火器标识牌与灭火器实际摆放位置不一致 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.厨房未配置灭火器 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.配电箱：抽查一层一配电箱箱体孔洞未防火封堵 | 低风险 |  |  |
| 47 | 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.未见2021年应急演练记录，2020年应急演练记录不完善，记录资料不全 | 中风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.消火栓：抽查四层室内消火栓，水带、水枪未配置胶带 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.员工出入管理不规范 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.食品留样记录未记录销毁时间、销毁人 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.厨房：灶房一预留排油烟机孔洞未防火封堵 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 6.七层：疏散走道一安全出口疏散指示标志灯具破壳破损 | 低风险 |  |  |
| 48 | 广慈老年公寓 | 消防、食品安全等 | 1.消防：自动喷水灭火器系统管线穿墙处未进行防火封堵 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
| 49 | 玉峰山镇千竹居养老院 | 消防、食品安全等 | 1.二层入口一空开未入空开盒 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.一层：抽查一具应急照明灯具不亮 | 低风险 |  |  |
| 50 | 重庆市渝北区森林海养老院 | 消防、食品安全等 | 1.资料：每2小时巡查记录、体温检测记录提前填写 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.餐厅：吊扇下方灯具开关绳过长，老人易误操作 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房：现场灭火毯配置数量不足 | 低风险 |  |  |
| 51 | 重庆市渝北区春湖老年公寓 | 消防、食品安全等 | 1.饭菜样品未保存48小时 | 低风险 | 2021.10.8 |  |
|  |  |  | 2.厨房抽油烟机未及时清洗 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房抽油烟机管道旁边的照明灯具上覆盖满油污 | 低风险 |  |  |
| 52 | 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 | 消防、食品安全等 | 1.灭火器：抽查部分MFZ/ABC干粉灭火器过期，未及时送修或更换 | 中风险 | 2021.10.24 |  |
|  |  |  | 2.消防水泵房：未上锁管理，房内堆放木材等杂物，另作他用 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.厨房：灭火毯现场配置数量不足 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.食品留样记录：食品销毁时间提前填写（弄虚作假），不符和要求 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.养老服务中心仅有两名专职护工（21位老人），人员配置不足 | 中风险 |  |  |
| 53 | 重庆虞和苑养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.厨房内配电箱箱体箱盖未跨接PE线（地线） | 低风险 | 2021.10.8 |  |
|  |  |  | 2.厨房油烟机未定时清洗 | 中风险 |  |  |
| 54 | 松鹤老年公寓 | 消防、食品安全等 | 未收住老人 | / |  |  |
| 55 | 重庆静安养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.厨房油烟机未定时清洗 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.消毒柜未投入使用 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.无消防演练记录 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.无外来人员登记表，无健康码、行程码的核查记录 | 低风险 |  |  |
| 56 | 重庆宏善嘉悦里养老服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.饭菜样品未保存满48小时 | 低风险 | 2021.10.20 |  |
|  |  |  | 2.该养老院灭火器配置为严重危险场所，未配备3A级别（5kg、6kg）的灭火器 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.消防联动控制器处于手动状态，厨房安全感烟检测器导致经常误报 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.国庆期间加强进入人员的健康码、行程码、疫苗接种情况进行严格核实，对于可疑人员及时上报 | 低风险 |  |  |
| 57 | 重庆归家养老服务有限责任公司 | 消防、食品安全等 | 1.未见室内消火栓点检记录 | 低风险 | 2021.10.26 |  |
|  |  |  | 2.灭火器：点检记录未体现检查内容 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.二层：部分室内消火栓未张贴使用方法提示标语 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.一层：疏散楼梯疏散们内侧上方未安装安全出口疏散指示标志灯具 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.未健全服务质量预案，未建立2小时防火巡查制度，消防演练资料不齐全 | 低风险 |  |  |
| 58 | 重庆回兴殡仪服务站 | 消防、食品安全等 | 1.焚香台插座穿线管为poc管，建议更换为镀锌管 | 低风险 | 2021.10.3 |  |
|  |  |  | 2.发电机过道放置油桶 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 3.杂物间放置可燃油桶与其他材料混放 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.疏散引导箱锈蚀严重 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 5.食品留样与其他食品混放 | 低风险 |  |  |
| 59 | 重庆颐安堂殡仪服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.一楼楼梯间放有大量可燃物 | 中风险 | 2021.10.3 |  |
|  |  |  | 2.二楼楼梯平台处窗户防护栏损坏未及时修复 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.消火栓无点检记录 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.食堂窗户未安装纱窗 | 低风险 |  |  |
| 60 | 重庆龙兴殡葬服务有限公司 | 消防、食品安全等 | 1.餐厅的灭火器被杂物遮挡 | 低风险 | 立即整改 |  |
|  |  |  | 2.留样柜堆放其他物品 | 低风险 |  |  |
| 61 | 重庆云鹤间殡葬服务部 | 消防、食品安全等 | 1.烧纸钱处旁边堆放可燃杂物 | 中风险 | 2021.10.2 |  |
|  |  |  | 2.厨房油烟机未及时清洗 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 3.留样柜未上锁 | 低风险 |  |  |
|  |  |  | 4.没有消防应急预案、应急演练 | 中风险 |  |  |
|  |  |  | 5.国庆期间加强外来人员健康码、行程码检查 | 低风险 |  |  |

重庆市渝北区民政局办公室                       2021年9月29日印发