渝北水利许可〔2022〕42号

重庆市渝北区水利局

关于渝北区龙兴镇龙羽社区农村自来水安装

工程初步设计的批复

龙兴镇政府：

你镇《关于申请对渝北区龙兴镇龙羽社区农村自来水安装工程初步设计进行审查的函》（龙兴府函〔2022〕77号）收悉。2022年6月2日，我局组织了《渝北区龙兴镇龙羽社区农村自来水安装工程初步设计》评审。根据重庆市渝北区发展和改革委员会文件（渝北发改投〔2022〕428号）立项（项目代码：2206-500112-04-05-796712），以及重庆江源工程勘察设计有限公司出具的《渝北区龙兴镇龙羽社区农村自来水安装工程初步设计咨询报告》，批复如下:

一、工程概况

重庆市渝北区龙兴镇龙羽社区农村自来水安装工程位于重庆市渝北区龙兴镇，距渝北区政府约16km，有乡村公路直通现场。工程现状基准年2020年，设计水平年2030年；工程为输水工程，设计输水流量0.002m3/s，设计供水规模70m3/d，工程等别为Ⅴ等，属于小（2）型工程；工程建筑物级别：主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。工程建成后可解决龙兴镇龙羽社区8个社（8、9、10、27、28、29、30及31社）共203户498人的生活用水问题。

二、工程布置

本工程新建输水管道主要沿道路敷设，输水管网采用树枝状布置，按照供水区域的分布情况，以及综合考虑维修安装方便，以最短的管线提供最大供水范围。输水管道具体敷设情况如下：

（一）8、9、10社自双龙庵接入后沿现有乡村公路敷设至龙羽社区10社，共穿乡村公路8处，沿途经过石船镇石梁村、石船镇关兴村、龙羽社区9、8、10社。该段干管总长3273m，支管总长2160m。

（二）27、28、29、30、31社自黄水坡接入后沿现有乡村公路敷设至龙羽社区28社，共穿乡村公路6处，沿途经过石船镇关兴村、龙羽社区30、31、27、28社。该段干管总长2144m，支管总长1342m。

（三）输水管道均采用钢塑复合管，管径为DN32～DN65，另在富裕水头较大处设置减压阀以减小管道压力。

另外本次工程设计更换所有入户管道与水表等设施，入户连接管按每户20m计，共计DN25钢塑复合管长4060m，水表203个，水龙头203个。

三、主要建设内容

本工程主要由输水管道和入户管(连接管）两部分组成。

输水管道:新建输水管道两根。一根从石壁村（双龙庵处）现有自来水主管道（DN100钢管）上接入，并沿现有乡村公路埋设，至龙羽社区10社；供水范围包括龙羽社区的8、9、10社，共103户238人；该段干管总长3273m，支管总长2160m，其中干管：DN65钢塑复合管长1605m，DN50钢塑复合管长1253m，DN40钢塑复合管长202m，DN32钢塑复合管长213m；支管：DN32钢塑复合管长2160m。另一根从关兴村（黄水坡处)现有自来水管道上（DN65钢塑管）接入，并沿乡村公路埋设，至龙羽社区28社；供水范围包括龙羽社区的27、28、29、30、31社，共100户260人；该段干管总长2144m，支管总长1342m，其中干管：DN65钢塑复合管长689m，DN50钢塑复合管长653m，DN40钢塑复合管长97m，DN32钢塑复合管长707m；支管：DN32钢塑复合管长1342m。

管道沿线设置检修阀（DN65闸阀5个、DN50闸阀12个、DN32闸阀17个），排气阀（DN65排气阀1个、DN50排气阀5个）、排泥阀（DN65排泥阀2个，DN50排泥阀4个）、减压阀（DN65减压阀3个、DN50减压阀4个）等。

入户管（连接管):入户连接管采用DN25钢塑复合管，总长4060m（按每户20m计）；DN25球阀203个、水表203个、水龙头（DN25以内、铜制）203个。

其他附属工程：检修阀井34座，排气阀井6座，排泥阀井6座。

四、工程占地

该工程永久占地为0.03亩，主要为闸阀井及镇支墩等占地；临时占地为13.37亩，主要是管沟开挖临时占地。

五、工程管理

本工程实行项目法人责任制。建设期项目业主为重庆市渝北区龙兴镇人民政府，工程建成后移交重庆两江水务公司进行管理。

六、工程投资

渝北区龙兴镇龙羽社区自来水安装工程概算投资257.40万元，其中，建筑工程179.19万元，机电设备安装工程0万元，金属结构安装工程0万元，临时工程费10.01万元，独立费用34.87万元，基本预备费11.20万元，建设及施工场地征用费4.13万元，水土保持工程10万元，环境保护工程8.00万元。

七、其他事项

（一）请业主单位认真组织好该项目下阶段施工图设计工作。施工图设计应按现行标准、规范、初步设计咨询报告进一步完善和优化。

（二）请你镇严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制等制度，建立健全工程质量、安全管理体系，确保工程管理质量和安全。加强项目进度、质量、安全及资金管理，确保项目保质保量按时完成。

（三）工程施工过程中，严禁随意进行设计变更，确需对初设批复内容进行变更的，须按区政府文件《关于进一步规范政府投资项目设计变更管理的通知》（渝北府办〔2022〕33号）等相关规定执行。

重庆市渝北区水利局

2022年8月2日

(此件公开发布）

重庆市渝北区水利局办公室 2022年8月2日印发