## 报价表
冷库配置最高限价清单
A、设计依据
1、《冷库设计规范》GB50072-2021
2、《组合冷库用隔热夹芯板》JB/T6527-2006
3、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000
4、《质量管理体系标准》GB/T1900-2008
5、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010
6、 国家现行有关规范、规程及业主提供的技术参数
B、设计参数
1、室外计算温度：+38℃
2、冷凝温度：+45℃
C、设计要求
编号 |  | 冷库类型 | 面积（㎡） | 高度（m） | 温度（℃） |  |  |  | 备注
1# |  | 气调库 | 315 | 5 | （-2/5℃）
1、库体结构：聚氨酯彩钢冷库房 2、最大功率（额定）：约36kw/h 3、电压：380V±5%
4、使用年限：15年以上
序号 | 名 称 | 品 牌 | 设备型号/规格及技术数据 |  | 单 位 | 数量 | 最高限价 | 最高限总价/含税价(元) | 备注
第一部份 库体保温部份
1 | 冷库门 | 厂制品 | 气调库专用聚氨酯平移门（2500mm*2500mm*100mm）/双面彩钢，厚100mm、0.326mm彩钢、带观察窗、净重 40KG/立方6-8S离火自灭。 |  | 樘 | 5 | 9500 | 47500
2 | 冷库墙板 | 厂制品 | 聚氨酯双面彩钢夹芯板，板材厚度为100mm，0.326mm彩钢，聚氨酯容重40±2kg;防火等级B1级。 |  | 平米 | 601 | 135 | 81135
3 | 冷库顶板 | 厂制品 | 聚氨酯双面彩钢夹芯板，板材厚度为100mm，0.326mm彩钢，聚氨酯容重40±2kg;防火等级B1级。 |  | 平米 | 324 | 135 | 43740
4 | 地面保温 | 挤塑板 | 防水防潮挤塑板，用于冷库底部保温，错缝铺设两层，厚度为100mm（含冷库室内排水，冷风机排水管） |  | 平米 | 324 | 40 | 12960
5 | 地面保温 | 混凝土 | C30混凝土，厚度为100mm |  | 平米 | 324 | 135 | 43740
6 | 隔汽膜 | PE膜 | 库底部隔汽层 |  | 平米 | 324 | 10 | 3240
7 | 库灯 | LED | 防潮防爆冷库专用（200mm*200mm节能灯） |  | 个 | 16 | 90 | 1440
8 | 冻库组装辅料 | 枪式发泡剂、清洗剂、铆钉、包边、角铝等。 |  |  | 平方 | 1249 | 8 | 9992
小计 | [7 empty] | 243747
第二部分 制冷主机部分
1 | 冷藏机组 | 比泽尔高温12P | 型号：4TES-12Y，4缸12P比泽尔4TES-12 中高温 中温压缩机排气量(1450r/min):41.3 m3/h，蒸发温度-10℃，冷凝温度45℃，制冷量：20.8KW,蒸发器容量：20.8KW，净重141Kg，充油量：2.6L,电压：380V。 运行电流:25.1A。 原装活塞制冷压缩机（含电控、阀门、过滤器、电磁阀、压力表、冷凝器等附件） |  | 台 | 3 | 33200 | 99600
2 | 冷风机 | 成都天奇 | 型号：DL160，名义产冷量：32.8KW，名义面积：160m²,电压380V,功率12.42KW,风量18000m³/h,射程15m，全铜管+铝翅片换热盘管内芯，大风量电机，优质钢板喷塑外壳，外形美观且耐腐蚀 |  | 台 | 3 | 9600 | 28800
3 | 膨胀阀 | 丹弗斯 | TX-4(内平衡）效率高经久耐用 |  | 个 | 3 | 600 | 1800
4 | 氟利昂 | 巨化 | R507 |  | 瓶 | 3 | 700 | 2100
小计 | [7 empty] | 132300
第三部分 气调设备部分
1 | 咖福智能气调一体机 | 咖福 | 型号：CAF400-B，1、具有全自动智能脱氧、脱除二氧化碳 2、全自动气体浓度分析控制 3、远程电脑控制（需要现场有WiFi） 4、智能脱氧，脱氧效率比普通设备高出20%，使库体始终处于微正压状态； 5、根据设定值和实时值自动计算脱氧、脱碳工作时间，氧气、二氧化碳控制更稳定； 6、自动进行各库脱氧、脱碳工作时间分析累计，便于分析果蔬气调状态下生命活动情况； 7、功率：4.3KW 380V； 8、设备尺寸；1600*1000*1900； 9、设备重量：1100KG； 10、脱氧量：400m3/24h； 11、脱碳量：400kg/24h； 12、检测精度：0.1%； 13、检测范围：02 0-25%；C02 0-10%； 14、传感器寿命：氧气3-5年；二氧化碳8-10年； |  | 台 | 1 | 95500 | 95500
2 | 咖福全自动气体分配站 | 配套 | 型号：ZDFPZ75，75管径 含3组6路 自动气动蝶阀闭路循环系统 |  | 间 | 3 | 3000 | 9000
3 | 咖福气调库专用加湿器 | 配套 | 型号：JSQ9 1、雾化颗粒小于8微米； 2、具备自动补水、泄水功能，具备进出气路的气密功能； 3、功率：0.50KW/220V； 4、设备尺寸：550*350*750； 5、设备重量：28KG 6、加湿量：9kg/h； |  | 台 | 3 | 3500 | 10500
4 | 咖福果蔬灭菌脱除乙烯机 | 配套 | 型号：GSMJJ60 1、防高湿设计； 2、具备进\出气路的气密功能； 3、具备定时功能; 4、功率：0.6KW/220V； 5、设备尺寸：700*460*1250； 6、设备重量：45KG 7、臭氧发生量：60g/h； |  | 台 | 1 | 3500 | 3500
5 | 空压机 | 配套 | 5P |  | 台 | 1 | 2100 | 2100
6 | 咖福气体平衡袋 | 国标 | （气调库专用呼吸袋）6m3 |  | 只 | 3 | 1650 | 4950
7 | 咖福库体安全阀（干式） | 国标 | 106/110mm |  | 个 | 3 | 1350 | 4050
8 | 气调库专用气密胶（含无纺布） | 厂制品 | 25公斤/桶 |  | 公斤 | 150 | 30 | 4500
9 | 气调设备安装材料 | 厂制品 | pvc管（75 110 20）3匹小气泵 配电箱，电线，弯头等 |  | 套 | 6 | 2000 | 12000
小计 | [7 empty] | 146100
第四部分 分果机及塑料筐
1 | 选果机 | 配套 | 型号：KYX-130，外形尺寸：长11.1米*宽4米*高1.1米，分选等级：5+1个等级，分选区间：5—1000克，分选速度：2.1万/小时，配套动力：3KW，电源：380V，重量：1.5吨，电脑自动称重分选，误差2克。 用于苹果.梨.桃.石榴.西红柿.柠檬.橙等果蔬的分级，落果案子4.8米。 |  | 台 | 1 | 96500 | 96500
小计 | [7 empty] | 96500
第五部分 制冷系统控制及保护配件
1 | 电控箱 | 新亚洲 | 采用进口芯片，四路开关量输出，故障代码加蜂鸣报警。 |  | 台 | 3 | 2500 | 7500
2 | 电线 | 南方、渝丰 | 国标/标准,含控制线缆+库内照明线路，压缩机线：6m²/风机线：3*1.5/控制线：2*0.75/照明线：2*0.75/感温探头：3*0.75（包含外线50米） |  | 套 | 3 | 5000 | 15000
3 | 线管及线槽 | PVC | 联塑（尺寸24*14 / 39*19 / 59*22） |  | 套 | 3 | 2100 | 6300
4 | 制冷系统管道 | 供液 | 国标/标准（∅16） |  | 套 | 3 | 3500 | 10500
5 | 制冷系统管道 | 回气 | 国标/标准（∅35） |  | 套 | 3 | 4300 | 12900
6 | 制冷系统保温 | 橡塑保温套管 | 低压回气管道用 |  | 套 | 3 | 1000 | 3000
7 | 制冷系统安装辅材 | 综合 | 电焊条、铜焊条、气焊、拉铆钉、氧气、乙炔等 |  | 套 | 3 | 900 | 2700
8 | 钢材 | 国标 | 冷风机支架角钢 |  | 组 | 3 | 1200 | 3600
9 | 辅料 | 国标 | 角铁支架，铜U弯，弯头、扎带 |  | 组 | 3 | 600 | 1800
小计 | [7 empty] | 63300
合计 | [7 empty] | 681947
评标办法：报价高于上限价为无效投标。